## Tabelle1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Teilstrecke | Bauteilbezeichnung | Anzahl | Volumenstrom | Volumenstrom | Kanalbreite | Kanalhöhe/ Rohrdurchmesser | Fläche | gleichwertiger Durchmesser | Geschwindigkeit | dynamischer Druck | Reibungsverlust | Länge der Teilstrecke | Druckverlust Rohr / Kanal | Zeta-Wert | Druckverlust Einzelwiderstände | Tatsächlichl. Druckverlust
Nr. | - | Stück | m³/h | m³/s | m | m | m² | mm | m/s | Pa | Pa/m | m | Pa | - | Pa | Pa
1 | Kanal | 1 | 10800 | 3 | 1.003 | 0.634 | 0.6359 | 870 | 4.7177 |  | 0.27 | 1 | 0.27 |  |  | 0.27
2 | Bogen | 1 | 10800 | 3 | 1.003 | 0.634 | 0.6359 |  | 4.7177 | 13.3541 |  |  |  | 0.24 | 3.205 | 3.205
3 | Kanal | 1 | 10800 | 3 | 1.003 | 0.634 | 0.6359 | 870 | 4.7177 |  | 0.27 | 1.5 | 0.405 |  |  | 0.405
4 | T-Stück | 1 | 10800 | 3 | 1.003 | 0.634 | 0.6359 |  | 4.7177 | 13.3541 |  |  |  | 0.1 | 1.3354 | 1.3354
5 | Bogen | 1 | 7200 | 2 | 1.003 | 0.634 | 0.6359 |  | 3.1451 | 5.9351 |  |  |  | 0.24 | 1.4244 | 1.4244
6 | Kanal | 1 | 7200 | 2 | 1.003 | 0.634 | 0.6359 | 870 | 3.1451 |  | 0.27 | 0.6 | 0.162 |  |  | 0.162
[14 empty] | Summe: |  | 6.8018
Dichte der Luft: |  | 1.2 | kg/m³